广州市第五届建筑工匠技能擂台赛

（管道工）

技

术

文

件

2020年10月

广州市第五届建筑工匠技能擂台赛组委会

# 管道工赛项技术文件

## 1.命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于提高技术工人待遇的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循管道工国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

## 2 竞赛试题

### 2.1 试题内容

（1）试题。如下图所示，利用PPR管制作一组工作压力为0.4MPa的冷给水管道系统。按图施工，以PPR管为主材安装管道，管道末端90°下弯30CM设置水龙头，通过钉卡管卡将管道安装固定在木质平台上，然后进行水压试验。

管道系统效果图

管道平面布置图

### 2.2 竞赛形式

采取单人竞赛形式，在规定时间内完成规定的竞赛内容。

### 2.3 竞赛时间

竞赛时间为5个小时。

### 2.4 竞赛要求

（1）PPR管道连接技术要求：

① 管道切割采用专用割管器垂直切割，切口要平滑，去毛刺、毛边；

② 对将进行热熔的管材、管件进行擦拭，避免水、沙子、灰尘等损害接头的质量。

③ 用与熔接管材直径相配套的加热头装配好热熔器，并接通电源。

④ 用铅笔和卡尺在准备热熔的管材端头绘出热熔深度，热熔深度要满足下表要求。
    ⑤ 待工作温度指示灯亮后，同时将管材与管件无旋转地插入热熔器内，并达到所画的标志处。

⑥ 待到规定加热时间后（具体加热时间见下表），立即将管材与管件从加热头上取下，迅速无旋转地将管件插入到下表中所规定的热熔深度，使接头处形成均匀的凸缘；刚熔接好的接头还可校正，但不得旋转；
    ⑦ 熔接过程必须严格遵守保持时间和冷却时间（具体见下表）

PPR管道热熔连接技术要求

| 公称直径（De） | 承插口加热深度（mm） | 加热时间（S） | 保持时间（S） | 冷却时间（S） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12 | 5 | 5 | 120 |
| 20 | 14 | 5 | 5 | 120 |
| 25 | 16 | 7 | 5 | 180 |
| 32 | 20 | 8 | 6 | 240 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | 240 |

备注：热熔机在工作的整个过程中要保持260±10℃。

⑧一个PPR管完整的熔接接口，要求管子和管件连接同心和平直，并且完全熔合，内部没有多余的熔瘤（内部过多的熔瘤会引起截流效应）；外部熔瘤均匀、干净且美观整齐，无线状生成物。

（2）管卡安装技术要求：

PPR管道管道支架的最大间距（单位：m）

| 管径mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距 | 立管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

## 3.成绩评判

### 3.1 采用100分制评分

分主观与客观评分，其中主观分42分，客观分58分，具体分值分布下表：

| 项目编号 | 内容 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 |  |
| 1 | 施工过程 | 9 |  | 9 |  |
| 2 | 丝接管道 |  | 10 | 10 |  |
| 3 | 热熔质量 |  | 15 | 15 |  |
| 4 | 阀门安装 |  | 10 | 10 |  |
| 5 | 管道固定 | 5 |  | 5 |  |
| 6 | 连接尺寸 |  | 10 | 10 |  |
| 7 | 压力试验 |  | 10 | 10 |  |
| 8 | 成品 | 16 |  | 16 |  |
| 9 | 职业素养 | 12 |  | 12 |  |
| 10 | 工效 |  | 3 | 3 |  |
| 总分 | 42 | 58 | 100 |  |

### 3.2 评分细则

| 编号标准 | 内容 | 要求或公称尺寸 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工过程 | 1.1 | 对管材接口毛刺、毛边进行处理 | 过程监督,发现未处理的,每处扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 1.2 | 在管材端头绘出热熔深度 | 过程监督,发现未按要求操作的,每处扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 1.3 | 管材、管件热熔时连接部位干燥、清洁、无油（进行擦拭处理） | 过程监督，发现管材管件热熔时端口有污渍，未进行处理的,每处扣1分。 | 3 |  |
| 2 | 丝接管道 | 2.1 | 丝接管道外露丝扣2～3扣 | 多丝扣或者少丝扣的，每处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.2 | 将管道接头处多余麻丝、生料带等填料清理干净 | 外露麻丝或者生料带未清理的，每处扣1分。 | 5 |  |
| 3 | 热熔质量 | 3.1 | 熔瘤呈均匀环状分布于连接处，无线状生成物 | 抽查10处，发现无熔瘤或熔瘤不均匀、不整齐；熔瘤上有线状生成物；熔瘤脏污；熔化不足而产生熔合缺陷；闭合不够而产生结合缺陷的，每处扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 3.2 | 管材和管件中心线在同一直线上 | 抽查5处，发现管材管件中心线不在一条直线的，每处扣1分。 | 5 |  |
| 4 | 阀门安装 | 4.1 | 阀门安装方向与水流向一致。 | 每错误一处扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 4.2 | 阀门手柄方向正确便于开关 | 每错误一处扣1分。 | 5 |  |
| 5 | 管道固定 | 5.1 | 安装管卡，固定管路，要求没有松动 | 对管道没有安装钉卡管卡的，扣5分；漏装或安装不正确、不牢靠的，每处扣1分。 | 5 |  |
| 6 | 连接尺寸 | 6.1 | 按照图纸施工，所有安装尺寸（含管道总体、局部尺寸）允许误差为±5mm。 | 抽查5处尺寸，偏差大于±5mm的，每处扣2分。 | 10 |  |
| 7 | 压力试验 | 7.1 | 对管道进行0.4Mpa的打压试验，打压后先观察3min，待压力稳定后进行二次加压，加压至0.6Mpa，观察5min，管道无压降则为合格。 | 在试验压力下（0.6Mpa）稳压5min后，管道无明显压降则为合格，压降大于0.02Mpa以上或明显漏水的，此项不得分。 | 10 |  |
| 8 | 成品 | 8.1 | 成品美观效果 | 按照0～3等级评分。未完成作品不得分。 | 6 |  |
|  |  | 8.2 | 完成作品（按图施工形成完整的管道系统，包括管材、阀门、管件、过滤器、仪表、水龙头） | 完成作品的，得10分。反之，得0分。 | 10 |  |
| 9 | 职业 素养 | 9.1 | 正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则） | 未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分。 | 8 |  |
|  |  | 9.2 | 节约材料 | 在组委会提供的材料范围内完成作品的,得2分。 | 2 |  |
|  |  | 9.3 | 对场地进行清理，保持工位整洁。 | 工位整洁，工完场清的，得2分。 | 2 |  |
| 10 | 工效 | 10.1 | 按完成作品时间由短到长进行排名 | 按完成作品时间由短到长排名，第1名-第6名相应分数为3-0.5分，其他名次得0分。 | 3 |  |

### 3.3评分规程

（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。

（2）竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10个工位的过程监督。

（3）对于“施工过程”、“压力试验”、“职业素养”和“工效”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分,裁判组长予以确认。

（4）对于“成品”评分项，由全体裁判员共同评分（去掉一个最高分和一个最低分后，取平均分）。

（5）对于“丝接管道”、“热熔质量”、“阀门安装”、“管道固定”和“连接尺寸”评分项，由裁判组长组织所有裁判员抽取评分点，按照抽出的评分点进行测量评分；裁判员分成两组，每组3人，第一组裁判对所有选手进行“热熔质量”、“阀门安装”部分的评判，第二组裁判对所有选手进行“丝接管道”、“管道固定” “连接尺寸”部分的评判。

（6）竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。

（7）裁判员评判时所用的检测工具将尽量使用选手所用工具。

（8）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决,并参与表决。

## 4 竞赛场地、设施、料具（主办方提供）

### 4.1 场地设施

（1）场地共设置工位数量30个，每个工位长 6米，宽4米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，安装过程无雨水等环境因素影响。

（2）制作木质操作平台（尺寸为长4.8米，宽0.915米，高为0.82米）。

（3）工位需配置电源及标准移动插座盒；

（4）每个工位旁留有至少 1.5米的材料运输通道（作参观通道）。如下图：

| 工位1 | 工位2 | 工位3 | 工位4 | 工位5 | 工位6 | 工位 7…15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁判巡视检测（参观）通道 |
| 工位16 | 工位17 | 工位18 | 工位19 | 工位20 | 工位21 | 工位22…30 |

4.2竞赛设备、工具、测量器具

擂台赛组委会提供30个工位的料具，备用2个工位的料具。

单个工位材料、机具及设备清单如下：

管道部件表（单个工位）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼式水表 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 2 | PPR管 | DN40 | 米 | 2 |  |
| 3 | PPR管 | DN20 | 米 | 18 |  |
| 4 | PPR截止阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 5 | 铜球阀PN1.6 | DN15 | 个 | 4 |  |
| 6 | PPR截止阀 | DN20 | 个 | 6 |  |
| 7 | 全铜减压阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 8 | 压力表 | DN20 | 个 | 4 | 带表弯 |
| 9 | 全铜止回阀 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 10 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 11 | 玛钢外丝直接 | DN20 | 个 | 12 |  |
| 12 | PPR异径外丝直接 | DN40*20 | 个 | 1 |  |
| 13 | PPR内丝直接 | DN40 | 个 | 4 |  |
| 14 | PPR堵头 | DN20 | 个 | 2 |  |
| 15 | PPR钉卡管卡 | DN20 | 个 | 20 | 钉卡高度5cm |
| 16 | PPR钉卡管卡 | DN40 | 个 | 5 | 钉卡高度5cm |
| 17 | 自攻螺丝 | 3.5X30 | 个 | 50 |  |
| 18 | PPR90°弯头 | DN40 | 个 | 2 |  |
| 19 | PPR90°弯头 | DN20 | 个 | 5 |  |
| 20 | PPR45°弯头 | DN20 | 个 | 8 |  |
| 21 | PPR正三通 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 22 | PPR正三通 | DN20 | 个 | 3 |  |
| 23 | PPR内丝正三通 | DN20 | 个 | 5 | 压力表处 |
| 24 | PPR外丝直接 | DN20 | 个 | 8 |  |
| 25 | PPR异径直接 | DN40*20 | 个 | 2 |  |
| 26 | 水龙头 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 27 | PPR内丝弯头 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 28 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 1 |  |
| 28 | 麻丝 |  | 捆 | 一小捆 |  |
| 29 | 生料带 |  | 卷 | 2 |  |
| 30 | 铅油 |  | 瓶 | 1小瓶 |  |
| 31 | 游标卡尺 |  | 把 | 1 |  |
| 32 | 扫把、垃圾盆、接油盆、 |  | 个 | 1 |  |
| 33 | 木质垫块 | 长5cm、宽3cm、厚1.5cm | 块 | 20 |  |

机具及设备表（每个工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计时器 |  | 个 | 1 | 有倒计时、警示功能 |
| 2 | 塑料水桶 | 150升 | 个 | 1 | 可以两个工位合用1个 |
| 3 | 内六角扳手 | 6mm | 把 | 1 | 用于调减压阀 |

5.选手自带工具

- 常用安装工具：热熔器、剪管器、钢卷尺(5m)、手动试压泵（注意考虑与试压管道连接问题）、记号笔、锯弓、锯条、螺丝刀（十字）、活动扳手（10寸）

- 自用检测与测量器具：水平尺、卷尺等。

（3）安全文明施工用品：安全帽、安全眼镜、安全手套、安全鞋、清洁工具等。

（4）参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具。如参赛者所带工具不在自带工具范围之内，应向裁判组报告，经同意后方可使用。

6.裁判工具

裁判所需工具：钢卷尺（5米）一把、钢直尺（1米）一把、水平尺一把、游标卡尺一把。

7.安全文明作业要求

（1）每位选手自行配备个人防护用品，安全帽、安全眼镜、安全手套、安全鞋、防护口罩等。

（2）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。

（3）高度注意切割安全，避免伤害自己和他人。

（4）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。

8.其他

（1）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（2）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（3）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。