《广州市建设工程涉及消防的建筑材料、产品、构配件质量检测和设施设备系统功能检测参考指南》公众意见采纳情况表

| 序号 | 单位 | 意见 | 采纳情况及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东产品质量监督检验研究院 | - 1.统一有衬里消防水带（消防水带）、水枪、室内消火栓、手提式灭火器的检验项目（检测参数）名称。 | 采纳。 |
|  |  | - 2.检验项目“最小有效喷射时间”和“最小喷射距离”的“最小”是标准的最低要求，实测的项目无法测出改产品的喷射时间和喷射距离的最小值，应改为“有效喷射时间”和“喷射距离”。 | 采纳。并将去除灭火器的有关检验项目。 |
|  |  | - 3.建议增加产品安全性指标项目：筒（瓶）体水压试验、筒（瓶）体爆破试验、筒（瓶）体壁厚测量。 | 不采纳。 理由：相关检验项目没有标准依据，且将去除灭火器的有关检验项目。 |
|  |  | 4.手提式灭火器灭火性能分别按GB4351.1-2005第7.2条（A类火）、7.3条（B类火）、7.13条（E类火电绝缘性能）进行试验，其中A类火固体木垛+92#车用汽油燃烧模型、B类火为92#车用汽油燃烧模型，上述两项试验均需耗费大量资源，且易造成燃烧后的环境污染。建议从灭火剂质量检查考察灭火性能，具体检测项目体现为：A干粉灭火剂质量检查（灭火剂充装量、干粉灭火剂第一主要组分含量）；B水基型灭火剂质量检查（PH值、表面张力、电绝缘性能） | 采纳。 并将去除灭火器的有关检验项目。 |
|  |  | 5.建议增加手提式灭火器产品安全性能指标检测，样品需求数量不变（利用喷射试验后的筒体进行测试）。具体检测项目体现为：筒（瓶）体水压试验，筒（瓶）体爆破试验，筒（瓶）体壁厚测量。 a消防水带：试验压力下状况，爆破压力，附着强度 b消防水枪：密封性能，耐水压强度 c室内消火栓：水压强度，密封性能 d手提式灭火器：有效喷射时间，喷射距离，筒（瓶）体水压试验，筒（瓶）体爆破试验，筒（瓶）体壁厚测量，灭火剂质量检查。 （注：A干粉灭火剂质量检查（灭火剂充装量、干粉灭火剂第一主要组分含量）；B水基型灭火剂质量检查（灭火剂充装量、PH值、表面张力、电绝缘性能。） | 不采纳。 理由：相关检验项目没有验收标准作为依据，并已删除灭火器的有关检验项目。 |
|  |  | 6.抽（取）样方法及数量与产品标准要求不符消防水带的“扯断伸长率和扯断强度及热空气老化”与要求的检测项目无关，建议删除。 | 采纳。 |
|  |  | 7.要求的检测项目需要的样品数量为1根。 消防水带：1根 消防水枪：3支 室内消火栓：3只 手提式灭火器：手提式干粉灭火器（3具）、手提式水基型灭火器（5具） | 采纳。 |
|  |  | 8.消防水带附着强度检测方法修改为： GB/T 532-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》 | 采纳。 |
|  |  | 9.检测方法修改为： 灭火剂充装量; GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》第6.1.2条. 有效喷射时间，喷射距离; GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》第7.1.1条. 筒（瓶）体水压试验; GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》第7.8.1条. | 采纳。并已删除灭火器的有关检验项目。 |
| 2 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | - 2.0.4 通风与空调工程使用的绝热材料进场时，应对其燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验。建议修改为：通风与空调工程使用的绝热材料进场时，应对其燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验（不燃材料除外）。 理由：与DBJ15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》中14.2.2保持一致。 | 采纳。 |
|  |  | - 2.0.5 空调系统冷热源及管网工程的预制绝热管道、绝热材料进场时应对绝热材料的燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验。 建议修改为，空调系统冷热源及管网工程的预制绝热管道、绝热材料进场时应对绝热材料的燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验（不燃材料除外）。理由：与DBJ15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》中15.2.2保持一致。 | 采纳。 |
| 3 | 广州质量监督检测研究院 | 12.“3 涉及消防的建筑构配件的耐火性能检测”3.0.2条款中标准GB 51249号编写，英文字母与数字间没有空格（两处），建议增加空格； | 采纳。 |
|  |  | - 13.“附件2 涉及消防的建筑材料的见证取样检验项目及抽样依据”表2中所有“不燃A（A1）级、不燃A（A2） 级”书写有误，改为不燃A（A1）级、不燃A（A2） 级，全文中其他书写成A1、A2，也需改为A1、A2； | 采纳。 说明GB 8624-2012中第几条的描述这样，与标准保持一致性地应。 |
|  |  | - 14.“附件2 涉及消防的建筑材料的见证取样检验项目及抽样依据”表2中1.5条款数量栏“二、管状绝热材料抽样数量：A2 和B1，B2（D）级：1.5m长，内径≥22mm，至少45 根。”，建议改为：二、管状绝热材料抽样数量：A2 和B1，B2（D）级：1.5m长，内径22mm，厚度25mm~75mm，至少47 根。理由：根据方法标准GB/T 20284 附录H要求，管状绝热材料试验的样品的内径为22mm（该内径的试验结果可代表其他内径），厚度25mm~75mm，此外，A2 和B1，B2（D）级，单体试验需要用到45根，A2还需进行热值或不燃性试验，B1，B2（D）还有可燃性试验，因此建议增加2根样品； | 采纳。 |
|  |  | - 15.“附件2 涉及消防的建筑材料的见证取样检验项目及抽样依据”表2中 4.1条款数量栏“1. 燃烧性能A 级电缆：长度为3 m”建议改为： 1. 燃烧性能A 级电缆：长度为1 m。理由：A级只做燃烧热值性能测试，取样量比较少，1 m长度足够，减少委托方送检成本。 | 采纳。 |
|  |  | 16.“附件3 涉及消防的建筑构配件的见证取样检验项目及抽样依据”表3中5.1条款数量栏“1. 矩形风管尺寸和数量：1000 mm×500 mm×7 m（1个），1000 mm×250mm×7 m（1个）；2. 圆形风管尺寸：直径800 mm、长度7 m（1 ），直径630 mm、长度7 m（1个）。”，建议改为“1. 矩形风管尺寸和数量：1000 mm×500 mm×5.5m（1个），1000 mm×250mm×5.5m（1个）；2. 圆形风管尺寸：直径800 mm、长度5.5m（1个），直径630 mm、长度5.5m（1个）。”，长度由7m改为5.5m，理由：根据标准GB/T 17428规定，炉内长度最小3m，炉外长度最小2.5m，长度总共最小5.5m，可以按最小长度送检，减少委托方送检成本。 | 采纳。 |
| 4 | 广东致科检测技术服务有限公司 | 17.由于检测是竣工检测，若使用前安装存在问题，那必然后续使用就会出现问题，我在一处现场发现湿式报警阀阀装入吊顶内，但若功能没有问题，在这个检测项是很难体现出来，所以建议增加C项，对一些外观尺寸，安装高度有些检查要求，尽量与我们目前使用的报告模版趋于一致，主要问题就是该模版对很多安装细节未做要求，只对功能做了重点强调，建议和之前的模版做些融合。 | 不采纳。 理由： （1）安装质量由施工和监理单位负责，并以施工和验收记录为佐证材料； （2）本指南重点关注消防设施系统功能性的检测。 |
|  |  | - 我们目前使用的模版是出自《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015中的模版，系统是消防大队的系统，若未来用住建的模版，那么系统也需要同步，那么如何协调与消防大队那边系统的对接，还需领导达成一致意见。 | - 不采纳。 - 理由：（1）本指南是指导有关单位在竣工验收阶段开展涉及消防的相关检测行为。下一步住建部门将引导有关软件开发企业，在本指南基础上开发相应的现场执业软件，为有关检测单位开展现场检测提供支撑。 - （2）消防救援机构监管的消防设施设备维护检测与住建部门在验收阶段的检测属性有所不同。 |
|  |  | - 3、抽检项建议做些明确，例如某个房间只有一个探测器，那么应该必检并记录，否则对一些重点区域无法监测。 | 采纳。 在抽检规则中明确。 |
| 5 | 广州市建设工程消防协会 | 20.为见证取样检验频率有点高，造成检测费用高增加成本太多，施工单位难以承受，特别是小项目。比如： 2.0.4 通风与空调工程使用的绝热材料进场时，应对其燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验。 检查数量：同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。 检查方法：核查质量证明文件，核查燃烧性能见证取样检验报告。 - 21.2.0.5 空调系统冷热源及管网工程的预制绝热管道、绝热材料进场时，应对绝热材料的燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验。 检查数量：同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。 | 不采纳。 理由：相关要求和国家标准GB 50411保持一致。 |
|  |  | - 本检测指南与广东建筑防火及消防设施检测技术规程DBJ/T15-110-2015不一致时以哪个为准？ | 采纳。 本指南是指导有关单位在竣工验收阶段开展涉及消防的相关检测行为。使用场景和需求各自不同。 |
| 6 | 张工，1137111389@qq.com | - 23.通风与空调工程使用的绝热材料进场时，应对其燃烧性能进行复验，复验应为见证取样检验。检查数量：同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于 2 次？也就是每个项目不论用了多少这个材料都要见证取样送检2次？2、如果按这些要求送检的话，一个项目下来检测费都高得没办法承受，为什么要那么多材料现场还要取样送检？厂家提供的合格证和检验报告不能证明材料合格吗？希望制定规则时也要考虑下所花的时间和费用成本是否承受得了。 | 不采纳。 相关要求和国家标准GB 50411保持一致。 |
| 7 | 广东政安， | - 24.灭火器位置容易改变，且受现场环境影响容易生锈、损坏或失压，更换率较高，属于消耗品，此类设备溯源意义不大，故不建议按抽检比例记录及拍照，可改为随机抽取一组灭火器拍照，并附出厂合格证明扫描件。 | 采纳。删除灭火器的有关检验项目。 |
| 8 | 魏廷锋：13763395659 1169189064@qq.com | - 25.广东省建筑材料行业协会排烟气道系统分会希望加强住宅烟道产品质量的监管，排烟道、排气道构件属于GB50016-2014中6.2.9.2中电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1小时，该条属于规范强条。 | 不采纳。 理由：相关检验项目没有验收标准作为依据。 |
| 9 | 罗振海，15989229061，273207454@qq.com | - 26.第18页表4.0.7，第46页表4，第85页3.1、3.2、3.3第86页3.6 统一有衬里消防水带（消防水带）、水枪、室内消火栓、手提式灭火器的检验项目（检测参数）名称。其中手提式灭火器检测项目修改原因：（1）检验项目“最小有效喷射时间”和“最小喷射距离”的“最小”是标准的最低要求，实测的项目无法测出改产品的喷射时间和喷射距离的最小值，应改为“有效喷射时间”和“喷射距离”。（2）建议增加产品安全性指标项目：筒（瓶）体水压试验、筒（瓶）体爆破试验、筒（瓶）体壁厚测量。（3）手提式灭火器灭火性能分别按GB4351.1-2005第7.2条（A类火）、7.3条（B类火）、7.13条（E类火电绝缘性能）进行试验，其中A类火固体木垛+92#车用汽油燃烧模型、B类火为92#车用汽油燃烧模型，上述两项试验均需耗费大量资源，且易造成燃烧后的环境污染。建议从灭火剂质量检查考察灭火性能，具体检测项目体现为：A干粉灭火剂质量检查（灭火剂充装量、干粉灭火剂第一主要组分含量）；B水基型灭火剂质量检查（PH值、表面张力、电绝缘性能）（4）建议增加手提式灭火器产品安全性能指标检测，样品需求数量不变（利用喷射试验后的筒体进行测试）。具体检测项目体现为：筒（瓶）体水压试验，筒（瓶）体爆破试验，筒（瓶）体壁厚测量。 第46页表4 抽（取）样方法及数量与产品标准要求不符，消防水带的“扯断伸长率和扯断强度及热空气老化”与要求的检测项目无关，建议删除。要求的检测项目需要的样品数量为1根。 - 第85页表3.1 检测方法条款、引用标准错误 - 第87页表3.6 检测方法条款、引用标准错误 | 采纳。删除灭火器的有关检验项目。 |
|  |  | - 27.《指南》中的附件4，第46页 根据《自动喷水灭火系统第1 部分：洒水喷头》GB5135.1-2019要求，其中静态动作温度项目需用10只样品做液浴试验（7.7a~h），如出现标准6.9.2条款的情况时需50只做空气浴试验（7.7i~j）；水压密封和耐水压强度性能试验（7.3）为破坏性试验，需另抽5只。 | 采纳。 |
|  |  | - 28.《指南》中4.0.6条款，第46页 文字编辑错误。“4.0.6非集中电源系统中 ......应符合标志技术要求。”应该为“4.0.6非集中电源系统中 ......应符合标准技术要求。” | 采纳。 |