附件5

## 广州市老旧小区业主自行管理配套制度之四

共用部位和共用设施设备管理示范文本

（征求意见稿）

1.做好共用部位和共用设施设备的运行、维修、养护和管理。

2.及时发现安全隐患，及时处理、消除安全隐患。

3.具体的管理频次和标准如下：

（1）二次供水系统。

| 服务内容 | 服务频次和标准 |
| --- | --- |
| 水泵房 | 每日巡查1次。设备运行正常，泵房内无杂物堆放，内部无污染源。 |
| 水泵、控制柜 | 每季度保养不少于1次。保养记录清晰、完整。 |
| 管道、阀门 | 每半年保养不少于1次。保养记录清晰、完整。 |
| 二次供水设施 | 水池（箱）每半年至少1次清洗消毒。 |
| 水箱、蓄水池盖板 | 上锁并保持完好，钥匙由专人保管。溢流管口、透气口应安装不锈钢防护网。 |

#### （2）排水（污）系统。

| 服务内容 | 服务频次和标准 |
| --- | --- |
| 主要排水口、 管井 | - 每季度检查不少于1次。降雨过程中应密切观察排水情况。 |
| - 化粪池、沙井 | - 每半年检查不少于1次。发现异常及时清理。 |
| 雨、污水井、屋面雨水口等设施 | - 每年检查不少于1次。汛期前后保证疏通，视情况及时清掏。 |
| 防汛 | 有防汛预案，每年组织演练不少于1次。按小区规模、所处地势，配置防洪设施、防洪物资。 |

#### （3）照明系统。

| 服务内容 | 服务频次和标准 |
| --- | --- |
| 设备完好率 | 80%以上。公共路灯应设置合理，安全措施得当，楼道照明基本完好。 |
| 户外路灯、灯柱的稳固性检查 | 每年1次。 |
| 应急照明 | 每日巡视1次，发现故障，30分钟内到达现场维修。 |

#### （4）电梯系统。

| 服务内容 | 服务频次和标准 |
| --- | --- |
| 委托具备相关资质的电梯专业公司承担电梯维修、保养、大修、改造等工作 | - 约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务与责任。对服务供应商的维修保养工作计划进行监督管理。 |
| 配备具有特种设备管理人员资格证的电梯使用管理人 | - 定期对电梯使用管理人员及相关人员进行特种设备安全培训，确保人员具备必要的安全知识。 |
| 确定合理的电梯 运行时间 | - 轿厢内按钮、灯具、对讲电话（或报警警铃）、监控等设备和配件保持完好，轿厢整洁。轿厢内应张贴《电梯安全检验合格证》。 |
| 电梯机房 | - 通风、照明、降温设施良好，符合设备运行要求，配备消防器材。 |

#### （5）消防系统。

| 服务内容 | 服务频次和标准 |
| --- | --- |
| - 火灾自动报警系统 | - 每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月检查测试1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；每年机柜内部除尘1次。 |
|  | - 每月抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能；探测器投入运行2年后，每隔3年由专业清洗单位清洗1次。 |
|  | - 每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验1次。 |
| - 消防广播系统 | - 每月检查测试1次。 |
| - 防排烟系统 | - 每月检查测试1次。每年养护1次。 |
| - 防火分隔设施 | 每月抽查测试1次防火门的启闭功能、防火卷帘的手动和自动控制功能、电动防火阀的联动关闭功能；每年在防火卷帘门的电机转动、齿轮链条传动部位补充1次润滑油，电控箱内部除尘1次。 |
| - 水灭火系统 | 消防泵、喷淋泵每月盘车1次，定期检查润滑情况；每年养护1次室内、外消火栓。 |
| - 应急照明、疏散指示标志 | 每月测试切断正常供电1次，其照度和供电时间应符合相关标准。 |
| - 灭火器 | 每日巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。 |